a. Medidas: 20 x 15m

b. Atividade: escritório comum

c. Teto de superfície clara, paredes brancas e pisos escuros;

d. Utilize lâmpadas de 4x32W fluorescentes (Livro Pagina 144)

Pé direito considerado para projeto: 3,5m

Area de trabalho: 0,750m

em que:

c = comprimento do local;

l = largura do local;

hm = altura de montagem da luminária (distância da fonte de luz ao plano de trabalho ou

distância do teto ao plano de trabalho).

Supondo que as lâmpadas serão instaladas à 80cm do teto:

Indice local

hm=Pé direiro x hluminaria x Area de Trabalho

hm=3,5 x 0,8 x 0, 75

hm=2,1

K=lchm(l+c)

K= 20x152,120+15

K=4,0

Teto branco = 7    Parede Clara = 5    Piso Escuro = 1

Refletância: 751 – Coeficiente: 0,69

Foto 01: Tabela 13.8 – Livro Instalações Eletricas - Helio Creder - 15 edição

Fator de depreciação: 0,67

Foto 02: Tabela D.2 – ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013

Foto 03: Tabela 5.5 – Livro Instalações Eletricas - Helio Creder - 15 edição

Foto 04: Pagina 14 – ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013

Quantidade de Lumens:

∅=SEmcoefxdepreciação=

∅=20x15x5000,69x0,67= 324464,6334 lumens

Usando lâmpadas de 32 W com fluxo luminoso de 2 950 lumens (Tabela 5.3)

φ  = 4×2 950 = 11 800 lumens por luminária

n =324464,6334 11 800 = 27,49 Luminarias = 28 luminarias

Calculo DIALUX

Foto 05: Estudo Luminotécnico

Foto 06: Estudo Luminotécnico

Foto 07: Estudo Luminotécnico

Foto 07: Estudo Luminotécnico

Teto branco = 7    Parede Clara = 5    Piso Escuro = 1

Foto 08: Estudo Luminotécnico