## 1 - Dados iniciais
4
DADOS INICIAIS
| Aréa | Carga | Potência Mecânica (CV) | Fator de Potência | Rendimento | Potência Ativa (kW) | Ângulo (°) | Potência Reativa (kVAr) | Potência Aparente (kVA) | Corrente (A) | Potência Aparente por Setor (kVA) | Potência Ativa por Setor (kW) | Corrente por Setor (A) | Fator de Potência por Setor
| 1 | Motor 1 | 60 | 0.85 | 0.95 | 45 | 31.7883 | 27.8885 | 52.9412 | 84.7 | 327.2736 | 280 | 520.9 | 0.85555
|  | Motor 2 | 150 | 0.86 | 0.958 | 110 | 30.6834 | 65.2702 | 127.907 | 203
|  | Motor 3 | 20 | 0.81 | 0.93 | 15 | 35.9041 | 10.8598 | 18.5185 | 30.2
|  | Motor 4 | 150 | 0.86 | 0.958 | 110 | 30.6834 | 65.2702 | 127.907 | 203
| 2 | Motor 5 | 20 | 0.81 | 0.93 | 15 | 35.9041 | 10.8598 | 18.5185 | 30.2 | 64.1975 | 52 | 104.5 | 0.81
|  | Motor 6 | 20 | 0.81 | 0.93 | 15 | 35.9041 | 10.8598 | 18.5185 | 30.2
|  | Motor 7 | 30 | 0.81 | 0.936 | 22 | 35.9041 | 15.9277 | 27.1605 | 44.1
| 3 | Auxiliar | - | 0.92 | - | 80 | 23.0739 | 34.0799 | 86.9565 | 132.1168 | 263.913 | 250 | 400.9744 | 0.94728
|  | Auxiliar | - | 0.92 | - | 80 | 23.0739 | 34.0799 | 86.9565 | 132.1168
|  | Aquecimento 1 | - | 1 | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 45.5803
|  | Aquecimento 2 | - | 1 | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 45.5803
|  | Aquecimento 3 | - | 1 | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 45.5803
| Total | - | - | - | - | 582 | - | 275.0957 | 643.7404 | 1026.3744 | - | - | 1026.3744 | 0.91
[12 empty] | Corrente Total * Fator de Demanda = | 872.4182
| Impedãncia de Sequência Positiva (Zps) | [10 empty] | Fator de Demanda = | 0.85
| Sistema de Suprimento (Real) | 0.1
| Sistema de Suprimento (Img) | 0.5
| Sistema de Suprimento | 0,1+0,5i
| Impedãncia de Sequência Negativa (Zns) |  | *Assumimos seq. negativa igual a sequência positiva
| Sistema de Suprimento (Real) | 0.1
| Sistema de Suprimento (Img) | 0.5
| Sistema de Suprimento | 0,1+0,5i
Impedãncia de Sequência Zero (Zzs)
| Sistema de Suprimento (Real) | 0.2
| Sistema de Suprimento (Img) | 0.8
| Sistema de Suprimento | 0,2+0,8i
| Potência Base Primário (MVA) | 100
| Tensão Base Primário (KV) | 13.8
| Tensão Base Secundário (KV) | 0.38
| Impedância Base | 1.9044

## 2 - Transformador
Dimensionamento do Transformador
Tensão de Entrada TF = | 13800 | V
Tensão de Saída TF = | 380 | V
Fator de demanda = | 0.85 | - | * Fator de demanda considerado conservador
Potência Aparente Minima do TF = | 574.2076 | KVA
Potência Aparente Corrigida do TF = | 746.4699 | KVA | * Foi dimensionado com 30% a mais da corrente minima considerando futuras expansões
Modelo de Transformador Escolhido = | Transformador Seco 750.0kVA 13.8/0.38kV CST IP-23 AN |  |  | * Link p/ Catálogo
*Link p/ Folha de Dados
Dados do Transformador
Potência Aparente | 750 | KVA
Perca Total | 12 | KW
Impedância | 0.06 | %

## 3 - Dados condutores áreas
Aréa | Carga | Potência Mecânica (CV) | Potência Aparente (KVA) | Cabo (mm²) |  |  |  | Corrente(A) | Capacidade de Corrente do cabo (A) | Modelo de disjuntor Sugerido (Siemens) | Disjuntor (A)
|  |  |  | 3F+N | PE | Cabo Gsette VFD (Inversor) | Cabo mm² - escolhido
1 | Motor 1 | 60 | 52.9412 | - | - | 1x(3x25+16) |  | 84.7 | 97.5 | 3VM1116-3ED32-0AA0 | 80 – 160
| Motor 2 | 150 | 127.907 | - | - | 1x(3x95+50) |  | 203 | 228.9 | 3VM1216-3ED32-0AA0 | 160 – 250
| Motor 3 | 20 | 18.5185 | - | - | 1x(3x4+4) |  | 30.2 | 32.3 | 3VM1016-3ED32-0AA0 | 16 – 63
| Motor 4 | 150 | 127.907 | - | - | 1x(3x95+50) |  | 203 | 228.9 | 3VM1216-3ED32-0AA0 | 160 – 250
2 | Motor 5 | 20 | 18.5185 | - | - | 1x(3x4+4) |  | 30.2 | 32.3 | 3VM1016-3ED32-0AA0 | 16 – 63
| Motor 6 | 20 | 18.5185 | - | - | 1x(3x4+4) |  | 30.2 | 32.3 | 3VM1016-3ED32-0AA0 | 16 – 63
| Motor 7 | 30 | 27.1605 | - | - | 1x(3x6+6) |  | 44.1 | 59 | 3VM1016-3ED32-0AA0 | 16 – 63
3 | Auxiliar | - | 86.9565 | 1x(4x35,0mm²) | 1x16,0mm² |  |  | 132.1168 | 137.5 | 3VM1116-3ED32-0AA0 | 80 – 160
| Auxiliar | - | 86.9565 | 1x(4x35,0mm²) | 1x16,0mm² | - |  | 132.1168 | 137.5 | 3VM1116-3ED32-0AA0 | 80 – 160
| Aquecimento 1 | - | 30 | 1x(4x10,0mm²) | 1x10,0mm² | - |  | 45.5803 | 61.5 | 3VM1016-3ED32-0AA0 | 16 – 63
| Aquecimento 2 | - | 30 | 1x(4x10,0mm²) | 1x10,0mm² | - |  | 45.5803 | 61.5 | 3VM1016-3ED32-0AA0 | 16 – 63
| Aquecimento 3 | - | 30 | 1x(4x10,0mm²) | 1x10,0mm² | - |  | 45.5803 | 61.5 | 3VM1016-3ED32-0AA0 | 16 – 63
Total | - | - | 655.3842 | - | - | - |  | 1026.3744 | - | -
Aréa | Carga | Potência Mecânica (CV) | Potência Aparente (KVA) | Cabo (mm²) |  |  |  | Corrente(A) | Capacidade de Corrente do cabo (A) | Modelo de disjuntor Sugerido (Siemens) | Disjuntor (A)
|  |  |  | 3F+N | PE | Cabo Gsette VFD (Inversor) | Cabo mm² - escolhido
- | TRAFO_QGF | - | TRAFO 750 | 8x(1x240,0mm²) | 2x(1x120,0mm²) | - |  | 872.4182 | 2 x 529,5 | 3VA2612-6HN32-0AA0 | 500 - 1250
1 | QGF_Area1 | - | 327.2736 | 4x(1x240,0mm²) | 1x120,0mm² | - |  | 520.9 | 608.6 | 3VM1463-5EE32-0AA0 | 441 – 630
2 | QGF_Area2 | - | 64.1975 | 1x(4x25,0mm²) | 1x16,0mm² | - |  | 104.5 | 135.4 | 3VM1112-3EE32-0AA0 | 88 – 125
3 | QGF_Area2 | - | 263.913 | 1x(4x150,0mm²) | 1x95,0mm² | - |  | 400.9744 | 445.4 | 3VM1450-4EE32-0AA0 | 350 – 500

## 4 - Cálculo de Curto-Circuito
| ETAPAS | VALOR | UNIDADE | OBSERVAÇÃO | Fórmula utilizada
VALORES INICIAIS | VALORES BASE
| Tensão base - MT - VB | 13800 | V | 13,8 kV
| Potência base | 100000000 | VA | 100 MVA
| Impedância base - Zb | 1.9044 | Ohms |  | =('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vb^2)/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb
| Corrente base - Ib | 4183.6976 | A | 4,18 kA | ='4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb/(SQRT(3)*'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vb)
| tensão base - BT - Vbbt | 380 | V
| Corrente base - Ibbt | 151934.2814 | A | 151,93kA | ='4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb/(SQRT(3)*'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt)
IMPEDÂNCIA
| Seq positiva - Zps | 0,1+0,5j | PU NA BASE DE 100MVA e 13,8kV |  | =COMPLEX(D11;D12;"j")
| Rps | 0.1
| Xps | 0.5
| Seq zero - Zps | 0,2+0,8j | PU NA BASE DE 100MVA e 13,8kV |  | =COMPLEX(D14;D15;"j")
| Rp0 | 0.2
| Xp0 | 0.8
PONTO DE ENTREGA | CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
| Ics | 1609,11446262438-8045,57231312188j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ib;D10)
| Módulo de Ics | 8.2049 | KA |  | =IMABS(D18)/1000
| Fase de Ics | -78.6901 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D18))
MONOFÁSICO
| Zeq até este ponto (até lado de alta do trafo) | 0,4+1,8j |  |  | =IMSUM('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Zps;'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Zps;'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Z0s)
| Icft | 1476,59915393766-6644,69619271948j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ib;D22)
| Módulo de Icft | 6.8068 | KA |  | =IMABS(D23)/1000
| Fase de Icft | -77.4712 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D23))
POTÊNCIA CURTO CIRCUITO
| Pcc | 0.19612 | MVA |  | =(SQRT(3)*'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vb*D19)/1000000
ASSIMÉTRICO
| relação X/R | -5
| Fator de assimetria | 2.18 | tabelado (aproximado) | *Não tem valor tabelado *Valor utilizado é o mesmo que o calculado
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 17.8867
| Impulso da corrente de curto circuito | 25.2956
| Cálculo do fator de assimetria | 2.1783 | Valor real
| Tau | -0.013263
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 17.873
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 25.2763
SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR | IMPEDÂNCIA
| Pot nominal do trafo | 750 | kVA | 1000 Kva
| Perdas cobre | 12000 | W | 12kW
| Res. percentual Rpt | 1.6 | % | 0.12% | =D39/(10*D38)
| Res. pu Rut | 0.016 | pu | na base de 100 MVA | =D40/100
| Res. pu Rut | 1.6 | pu | na base de 100 MVA | =D40/1
| Imp. percentual Zpt | 0.06 | pu | 6% - dado de placa
| Imp. p.u. Zut | 8 | pu | na base de 100 MVA | =D43*'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb/(D38*1000)
| Reatância pu Xut | 7.8384 | pu | na base de 100 MVA | =SQRT(D44^2-D42^2)
| Imp. Dotrafo | 1,6+7,83836717690617j | pu | 1,6 + j7,84 pu | =COMPLEX(D42;D45;"j")
CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
| zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 1,7+8,33836717690617j |  |  | =IMSUM(D46;'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Zps)
| Ics | 3566,61284133511-17493,9573228946j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ibbt;D49)
| Módulo de Ics | 17.8538 | KA |  | =IMABS(D50)/1000
| Fase de Ics | -78.4766 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D50))
MONOFÁSICO
| Zeq até este ponto - Lado de BT | 5,2+25,3151015307185j |  |  | =IMSUM('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Zps;'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Zps;'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Z0s;D46;D46;D46)
| Icft | 3548,7270318456-17276,2279069186j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ibbt;D54)
| Módulo de Icft | 17.6369 | KA |  | =IMABS(D55)/1000
| Fase de Icft | -78.3923 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D55))
ASSIMÉTRICO
| relação X/R | 4.9049
| Fator de assimetria | 1.43 | tabelado (aproximado)
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 25.531
| Impulso da corrente de curto circuito | 36.1063
| Cálculo do fator de assimetria | 1.4336 | Valor real
| Tau | 0.013011
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 25.5948
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 36.1965
QGF | IMPEDÂNCIA
| Lc | 10 | M | Comprimento dos cabos
| Nc | 2 |  | Condutores por fase
| Sc | 240 | mm² | Seção dos condutores
Sequência positiva
| R_Cabo | 0.0801 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.0004005 | Ohms |  | =D72*$D$68/(1000*$D$69)
| R_CaboPos_pu | 0.27735 | pu |  | =D73/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| X_Cabo | 0.1099 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.0005495 | Ohms |  | =D75*$D$68/(1000*$D$69)
| X_CaboPos_pu | 0.38054 | pu
| Z_CaboPos_pu | 0,277354570637119+0,380540166204986j | pu |  | =COMPLEX(D74;D77;"j")
Sequência zero
| R_Cabo | 0.0801 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.0004005 | Ohms |  | =D80*$D$68/(1000*$D$69)
| R_CaboPos_pu | 0.27735 | pu |  | =D81/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| X_Cabo | 0.1099 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.0005495 | Ohms |  | =D83*$D$68/(1000*$D$69)
| X_CaboPos_pu | 0.38054 | pu |  | =D84/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| Z_CaboPos_pu | 0,277354570637119+0,380540166204986j | pu |  | =COMPLEX(D82;D85;"j")
CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
| zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 1,97735457063712+8,71890734311116j |  |  | =IMSUM(D78;D46;'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Zps)
| Ics | 3758,67215859262-16573,4131705784j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ibbt;D89)
| Módulo de Ics | - | KA |  | #N/A
| Fase de Ics | -77.2221 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D90))
MONOFÁSICO
| Zeq até este ponto - Lado de BT | 5,75470914127424+26,0761818631285j |  |  | =IMSUM(D89;D89;D46;'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Z0s)
| Icft | 3678,40678254151-16667,8804911553j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ibbt;D94)
| Módulo de Icft | 17.0689 | A |  | =IMABS(D95)/1000
| Fase de Icft | -77.555 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D95))
ASSIMÉTRICO
| relação X/R | 4.4094
| Fator de assimetria | 1.4 | tabelado (aproximado)
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | #VALUE!
| Impulso da corrente de curto circuito | #VALUE!
| Cálculo do fator de assimetria | 1.4078 | Valor real
| Tau | 0.011696
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | #VALUE!
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | #VALUE!
BARRAMENTO 1 | IMPEDÂNCIA
| Lc | 25 | m | Comprimento dos cabos
| Nc | 1 |  | Condutores por fase
| Sc | 185 | mm² | Seção dos condutores
Sequência positiva
| R_Cabo | 0.106 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.00265 | Ohms |  | =D112*$D$108/(1000*$D$109)
| R_CaboPos_pu | 1.8352 | pu |  | =D113/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| X_Cabo | 0.141 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.003525 | Ohms |  | =D115*$D$108/(1000*$D$109)
| X_CaboPos_pu | 2.4411 | pu
| Z_CaboPos_pu | 1,83518005540166+2,44113573407202j | pu |  | =COMPLEX(D114;D117;"j")
Sequência zero
| R_Cabo | 0.106 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.00265 | Ohms |  | =D120*$D$108/(1000*$D$109)
| R_CaboPos_pu | 1.8352 | pu |  | =D121/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| X_Cabo | 0.141 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.003525 | Ohms |  | =D123*$D$108/(1000*$D$109)
| X_CaboPos_pu | 2.4411 | pu |  | =D124/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| Z_CaboPos_pu | 1,83518005540166+2,44113573407202j | pu |  | =COMPLEX(D122;D125;"j")
CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
| zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 3,81253462603878+11,1600430771832j |  |  | =IMSUM(D118;$D$89)
| Ics | 4164,84365021036-12191,3212875847j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ibbt;D129)
| Módulo de Ics | 12.8831 | KA |  | =IMABS(D130)/1000
| Fase de Ics | -71.1386 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D130))
MONOFÁSICO
| Zeq até este ponto - CCM | 7,86724376731302+28,8978577634055j |  |  | =IMSUM(D126;$D$89;$D$89;$D$86;$D$46;'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Z0s)
| Icft | 3997,76277337196-14684,5303658612j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ibbt;D134)
| Módulo de Icft | 15.219 | KA |  | =IMABS(D135)/1000
| Fase de Icft | -74.7707 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D135))
ASSIMÉTRICO
| relação X/R | 2.9272 |  |  | =IMAGINARY(D129)/IMREAL(D129)
| Fator de assimetria | 1.3 | tabelado (aproximado)
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 16.748 |  |  | =D140*D131
| Impulso da corrente de curto circuito | 23.6853 |  |  | =D141*SQRT(2)
| Cálculo do fator de assimetria | 1.3607 | Valor real |  | =SQRT(1+2*EXP(-2*0,00416/D144))
| Tau | 0.0097434 |  |  | =IMAGINARY(D134)/(PI()*2*60*IMREAL(D134))
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 17.53 |  |  | =D143*$D$131
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 24.7911 |  |  | =D145*SQRT(2)
BARRAMENTO 2 | IMPEDÂNCIA
| Lc | 35 | m | Comprimento dos cabos
| Nc | 1 |  | Condutores por fase
| Sc | 25 | mm² | Seção dos condutores
Sequência positiva
| R_Cabo | 0.554 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.01939 | Ohms |  | =D152*D148/(1000*D149)
| R_CaboPos_pu | 13.428 | pu |  | =D153/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| X_Cabo | 0.707 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.024745 | Ohms |  | =D155*D148/(1000*D149)
| X_CaboPos_pu | 17.1364 | pu
| Z_CaboPos_pu | 13,4279778393352+17,1364265927978j | pu |  | =COMPLEX(D154;D157;"j")
Sequência zero
| R_Cabo | 0.554 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.01939 | Ohms |  | =D160*D148/(1000*D149) | DÚVIDA
| R_CaboPos_pu | 13.428 | pu |  | =D161/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| X_Cabo | 0.707 | mOhms/m | Tabelado |  | DÚVIDA
| X_CaboPos_ohm | 0.024745 | Ohms |  | =D163*D148/(1000*D149)
| X_CaboPos_pu | 17.1364 | pu |  | =D164/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| Z_CaboPos_pu | 13,4279778393352+17,1364265927978j | pu |  | =COMPLEX(D162;D165;"j")
CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
| zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 15,4053324099723+25,855333935909j |  |  | =IMSUM(D158;D89)
| Ics | 2583,94768832497-4336,7340980786j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ibbt;D169)
| Módulo de Ics | 5.0482 | A |  | =IMABS(D170)/1000
| Fase de Ics | -59.2123 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D170))
MONOFÁSICO
| Zeq até este ponto - CCM | 19,4600415512466+43,5931486221313j |  |  | =IMSUM(D166;$D$89;$D$89;$D$86;$D$46;'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Z0s)
| Icft | 3891,93726280222-8718,47056844951j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ibbt;D174)
| Módulo de Icft | 9.5477 | A |  | =IMABS(D175)/1000
| Fase de Icft | -65.9439 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D175))
ASSIMÉTRICO
| relação X/R CCM | 1.6783 |  |  | =IMAGINARY(D169)/IMREAL(D169)
| Fator de assimetria | 1.13 | Tabelado (aproximado)
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 5.7044 |  |  | =D180*D171
| Impulso da corrente de curto circuito | 8.0673 |  |  | =D181*SQRT(2)
| Cálculo do fator de assimetria | 1.1439 | Valor real |  | =SQRT(1+2*EXP(-2*0,00416/D184))
| Tau | 0.0044519 |  |  | =IMAGINARY(D169)/(PI()*2*60*IMREAL(D169))
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 5.7748 |  |  | =D183*D$171
| Impulso da corrente de curto circuito- Icim | 8.1668 |  |  | =D185*SQRT(2)
BARRAMENTO 3 | IMPEDÂNCIA
| Lc | 30 | m | Comprimento dos cabos
| Nc | 1 |  | Condutores por fase
| Sc | 150 | mm² | Seção dos condutores
Sequência positiva
| R_Cabo | 0.129 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.00387 | Ohms |  | =D192*D188/(1000*D189)
| R_CaboPos_pu | 2.6801 | pu |  | =D193/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| X_Cabo | 0.169 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.00507 | Ohms |  | =D195*D188/(1000*D189)
| X_CaboPos_pu | 3.5111 | pu
| Z_CaboPos_pu | 2,68005540166205+3,51108033240997j | pu |  | =COMPLEX(D194;D197;"j")
Sequência zero
| R_Cabo | 0.129 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.00387 | Ohms |  | =D200*D188/(1000*D189)
| R_CaboPos_pu | 2.6801 | pu |  | =D201/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| X_Cabo | 0.169 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.00507 | Ohms |  | =D203*D188/(1000*D189)
| X_CaboPos_pu | 3.5111 | pu |  | =D204/('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Vbbt^2/'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Pb)
| Z_CaboPos_pu | 2,68005540166205+3,51108033240997j | pu |  | =COMPLEX(D202;D205;"j")
CURTO CIRCUITO
TRIFÁSICO
| zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 4,65740997229917+12,2299876755211j |  |  | =IMSUM(D198;D89)
| Ics | 4131,74960103603-10849,6454036802j | A (cartesiano) |  | =IMDIV('4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ibbt;D209)
| Módulo de Ics | 11.6097 | KA |  | =IMABS(D210)/1000
| Fase de Ics | -69.1522 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D210))
MONOFÁSICO
| Zeq até este ponto - CCM | 8,71211911357341+29,9678023617435j |  |  | =IMSUM(D206;$D$89;$D$89;$D$86;$D$46;'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Z0s)
| Icft | 4077,13570587609-14024,4635596571j | A (cartesiano) |  | =IMDIV(3*'4 - Cálculo de Curto-Circuito'!Ibbt;D214)
| Módulo de Icft | 14.6051 | KA |  | =IMABS(D215)/1000
| Fase de Icft | -73.79 | Graus |  | =DEGREES(IMARGUMENT(D215))
ASSIMÉTRICO
| relação X/R CCM | 2.6259 |  |  | =IMAGINARY(D209)/IMREAL(D209)
| Fator de assimetria | 1.26 | Tabelado (aproximado) |  |  | onde encontro a tabela?
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 14.6283 |  |  | =D220*D211
| Impulso da corrente de curto circuito | 20.6875 |  |  | =D221*SQRT(2)
| Cálculo do fator de assimetria | 1.2672 | Valor real |  | =SQRT(1+2*EXP(-2*0,00416/D224))
| Tau | 0.0069655 |  |  | =IMAGINARY(D209)/(PI()*2*60*IMREAL(D209))
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 14.7116 |  |  | =D223*D211
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 20.8053 |  |  | =D225*SQRT(2)

## 5 - Resumo de Curto-Circuito
Setor | Corrente de curto-circuito
| Trifásico (Ics) - kA | Monofásico franco (Icft) - kA | Fator de assimetria | Corrente de curto assimétrica (Ica) - kA
Ponto de entrega | 8.2049 | 6.8068 | 2.1783 | 17.873
Secundário do transformador | 17.8538 | 17.6369 | 1.4336 | 25.5948
QGF | - | 17.0689 | 1.4078 | #VALUE!
Barramento área 1 | 12.8831 | 15.219 | 1.3607 | 17.53
Barramento área 2 | 5.0482 | 9.5477 | 1.1439 | 5.7748
Barramento área 3 | 11.6097 | 14.6051 | 1.2672 | 14.7116

## Banco de Capacitores
BANCO DE CAPACITORES
| Ângulo antigo (°) | Ângulo novo (°) | Potência Ativa (kW) | Potência Aparente (kVA) | Potência Reativa (kVAr) | Fator de Potência Antigo | Multiplicador do Fator de Potência | Potência Necessária Nova (kVAr) - Tabelada | Potência Necessária Nova (kVAr) - Calculada | Novo Fator de Potência | Capacitor (Siemens)
Área 1 | 31.1791 | 23.0739 | 280 | 327.2736 | 169.4345 | 0.85555 | 0.198 | 55.44 | 50.155 | 0.92 | 2x 5kVar - B32343 - C3051 - Z080 2x 10kVar - B32344 - E3101 - Z080 2x 15kVar - B32344 - E3151 - Z080
Área 2 | 35.9041 | 23.0739 | 52 | 64.1975 | 37.6474 | 0.81 | 0.298 | 15.496 | 15.4954 | 0.92 | 4x 2,5kVar - B32343 - C3021 - Z580 2x 5kVar - B32343 - C3051 - Z080
Área 3 | 18.6872 | - | 250 | 263.913 | 84.5582 | 0.94728 | - | - | - | - | -
Total | 24.4946 | 19.9484 | 582 | 643.7404 | 275.0957 | 0.91 | 0.093 | 54.126 | 63.8579 | 0.94 | 2x 5kVar - B32343 - C3051 - Z080 2x 10kVar - B32344 - E3101 - Z080 2x 20kVar - B32344 - E3201 - Z080
* A escolha dos bancos de capacitores escalonados, foi pensada na melhor solução para a correção do fator de potência, pois as as cargas de cada área nem sempre estarão todas ligadas simultaneamente, com isso os capacitores escalonados permitem que você possa ajustar a potência reativa o mais proximo da sua cargas utilizada em determinado momento.
* Foi solicitado um banco de capacitor para cada área no entanto propomos uma solução com um custo mais efetivo, onde temos apenas um banco de capacitor para toda a fabrica, o qual será instalado no ramal de distribuição principal